PAGE  
30

[image: image56.jpg]



ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

Panda Мashinery
с водяным охлаждением
Water-Cooling NG/LPG Generator

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
[image: image2.jpg]Yy

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\ ny





CHONGQING PANDA МASHINERY CO., LTD
1938, Kangshen Rd. Shanghai, P.R. China, tel.+86-15821996199, 

newly@powerblessed.coм

www.pandagenerator.coм
Краткое описание

Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании.

Эта инструкция предоставляет Вам важную информацию об эксплуатации и уходу за генератором. Если есть какой-нибудь вопрос, обратитесь к дилеру нашей компании.

Номер генератора
①Номер генератора
** ** ** GF
Внимание!： 

Запомните этот номер генератора, и используйте его во время связи с дилером нашей компании.

[image: image1.png]



Предупреждение

Перед эксплуатацией Вашего генератора, обязательно подробно прочитайте инструкцию. Особенно важные материалы выражены в нижеследующих пунктах：

[image: image9.jpg]Ae
=

R






Предупреждение

Несоблюдение установленных пунктов, может привести к несчастному случаю.
Примечание：

●Наша компания часто обновляет свою продукцию, в связи с этим возможны несоответствие инструкции с настоящим продуктом. Если возникает вышесказанный случай, обратитесь к официальному дилеру  генератора в ближайшем  к вам регионе.
●Инструкция входит в комплект генератора.
                  1．Правила  безопастности:
[image: image10.png]


                 1.1 Выхлопные газы генератора являются токсичными!
                 ● Не используйте генератор в закрытом помещении.
1.2 Не оставляйте включённым кран подачи газа на

длительное время.         

[image: image11.jpg]


● перед запуском генератора сначала включите кран подачи газа. 
●нельзя курить во время работы генератора.
●избегайте утечки газа во время работы.
●Если случайно вдохнули газ или выхлопные газы в большом количестве, обязательно обратитесь к врачу.

●Необходимо установливать генератор на ровной площадке.
                 1.3 При работе генератора, двигатель и глушитель будут нагреваться

[image: image12.png]


                    ●Устанавливайте генератор в местах, защищённых от прохожих и детей. 

 Идетей        ●Нельзя оставлять горючие  материалы около работающего генератора.
● Во избежания перегрева двигателя сохраните расстояние между генератором и рядом стоящими предметами не менее 1м.

[image: image13.jpg]


●Когда двигатель работает, нельзя закрывать крышку.

1.4 Предотвратить поражение током

● Нельзя использовать генератор в дождь или  снег.
●Нельзя трогать генератор мокрыми руками, это может привести к поражению током.

                 ●Необходимо хорошо заземлить генератор.
[image: image14.jpg]= i



Примечание：

Провод заземления должен выдерживать достаточный электроток .

Диаметр провода заземления  6-10 мм（0.005in）∕A
                   1.5 Подготовка к эксплуатации：
●установите генератор на ровную,  горизонтальную площадку.
●Выбирайте хорошо проветриваемое место.
●Для заземления необходимо использовать надёжное соединение ( кабель заземления не входит в комплект).
●В процессе работы нельзя отсоединять  аккумулятор и подводящие кабели электропитания.
2. Состав генератора
2.1 Генератор
[image: image15.jpg]



1. Двигатель
2.Выпускной коллектор. 
3.Система охлаждения 
                 4. Масляный фильтр
5. Поддон двигателя.
6. Выхлопная труба
7.Подушка двигателя
8. Моторное крепление
9. Переднее крепление
10. Заслонка
1. Распределитель зажигания
[image: image16.jpg]


2. Воздушный фильтр

3. Катушка зажигания
4. Аккумулятор

5. Датчик оборотов

6.Стартёр
7. Пучок проводов
8.Система охлаждения
9. Подпорка натяжного ролика.                                             
10.Натяжной ролик
11. Датчик температуры воды
                        12.Указатель скорости
[image: image17.jpg]GAS

$

PETRO!



                  2.2 Электропакет
                               1. регулятор давления 
2. контроллер ЖК 

3. реле тока.
4. контактор переменного тока 
5. автоматический выключатель  
6. аварийная кнопка

7. электронный регулятор скорости

8. реле

[image: image18.jpg]§eot



3.Описание функций управления системы

3.1 Кнопка аварийной остановки

если во время работы энергоблока его необходимо остановить, то
нажмите красную  кнопку. Для возврата поверните выключатель аварийной остановки на 90 ° по часовой стрелке.
[image: image19.jpg]


3.2 Автоматический выключатель
После окончания монтажа для запуска генератора включите рубильник ( положение ON). 

              Если  рубильник не фиксируется в верхнем положении, у Вас неисправность в системе энергоснабжения - короткое замыкание, либо превышение допустимой нагрузки , устраните её.

[image: image20.jpg]4 =18
|AB:000 U

[BC:000 'V
(CA:000 U





3.3 Переключатель типа топлива

Когда используете газ установите выключатель топлива вверх, когда бензин- установите переключатель вниз.
3.4 Выключатель электропитания 

[image: image21.jpg]000 RPM
%:0000.8 K

A#%:0.00
B :00000.0 H,




Когда выключатель электропитания находится в положении OFF , можно делать монтаж в системе генератора. 

3.5 Управление заслонкой
Когда используете в качесте топлива бензин при запуске надо закрыть заслонку. После запуска двигателя заслонку откройте.
3.6 Установка ЖК контролера и параметров работы 

3.6.1 Функции оперативного дисплея
Оперативный дисплей состоит из трёх частей：ЖК 128x64, оперативных кнопок и их ЛК , оперативных кнопок системного меню.

①оперативные кнопки систематического меню 
	Название
	Описание функции

	Установка
	Установка параметра/вход в меню установок.

	Выход
	Выход/возврат в прошлое меню

	＋
	Изменение параметра, проверка измерительных параметров и текущего состояния генератора, переход к следующему меню.

	－
	Изменение параметра, проверка измерительных параметров и текущего состояния генератора, возврат к предыдущему меню.


②ЖК LCD

Когда контролер нормально работает,(не в состояние установки или неполадки)на экране показаны все измерительные параметры текущего состояния генератора.
	операция
	описание

	Главный интерфейс дисплея 1

Нажмёте кнопку＋или －
Переключите интерфейс дисплея
	Трёхфазное напряжение      00.0 HZ
A :000 V
B :000 V

C :000 V

	Главный интерфейс дисплея 2

Нажмёте кнопку＋или －
Переключите интерфейс дисплея
	Трёхфазный генератор   00.0 HZ
A :000 V     0000 A
B :000 V     0000 A
C :000 V     0000 A

	Главный интерфейс дисплея 3

Нажмёте кнопку＋или －
Переключите интерфейс дисплея
	число оборотов двигателя：0000 RPМ
мощность:                0000.0 KW
коэффициент мощности:  0.00
Хронометрия :    9999.9 H

	Главный интерфейс дисплея 4

Нажмёте кнопку＋или －
Переключите интерфейс дисплея
	температура воды:     017/010 (0)
давление масла：     999/999 KPa (0)

температура масла：     010℃ (0)
напряжение тока батареи：10.3 V

	Главный интерфейс дисплея 5

Нажмёте кнопку＋или －
Переключите интерфейс дисплея
	Состояние сброса/стоп
10-08-03/12:24:11


[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]| umwa/lz Z74:11





[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]pEicy
Fi ey [a)ig &




[image: image26.jpg]



Примечание：Если установить  “метод переключения показания” на “автомат”,то через 10 секунд содержание показаний на экране ЖК будет переключаться на следующий экран, пока не нажмёте кнопку－один раз. Если в режиме “контроль подсветки” в течении 3 сенкунд не была нажата ни одна кнопка, подсветка на экране ЖК будет автоматически выключена. Подсветка будет  автоматически включена при нажатии на любую кнопку или в случае неполадки. Во время выключения подсветки, на экране ЖК может быть не видно показанией, это не значит что контролер неисправен. Если выбран режим постоянного освещения, подсветка не выключается. 
③ ОПЕРАТИВНЫЕ КНОПКИ 
	название
	Описание функции

	[image: image27.jpg]


     

Запуск
	нажатие на эту кнопку приводит к постоянному свечению зелёной кнопки и устанавливает модуль контролера в режим “Запуск”, двигатель запускается вручную. 


	[image: image3.jpg]



Автоматическое управление
	нажатие на эту кнопку приводит к  свечению жёлтой кнопки и устанавливает модуль контролера в режим “автоматическое управление”. Когда кнопка "дистанционный запуск" выключена и подача электроэнергии возвратится к нормальному режиму, будет включена задержка, когда задержка закончится, контролер остановится. Если кнопка "дистанционный запуск" замкнута, будет включена задержка запуска генератора, в противном случае это приведет к задержке остановки. Если выключатель "дистанционного сброса” замкнут, то контроллер находится в автоматическом режиме.

	[image: image4.jpg]


Стоп/Сброс
	нажатие на эту кнопку приводит к появлению красного сигнала и устанавливает модуль контролера в режим “Стоп/Сброс”. Контролер переведёт генератор сначала в режиме торможения, затем холостого хода, после остановки холостого хода выключите подачу топлива. В процессе торможения и холостого хода подсветка кнопки мигает, после остановки горит постоянно.

	[image: image5.jpg]®

/
\

&)



тестирование
	нажатие на эту кнопку приводит к  появлению жёлтого сигнала и устанавливает модуль контролера в режим “тестирование”.Запуск генератора производится вручную. Если генератор в порядке, то контролер в процессе работы поддерживает нагрузку автоматически.


④ ЛК режим
	название
	Описание функции

	[image: image6.jpg]


 неполадка
	Указывает на неполадки в генераторе, останавливает генератор. Показывает конкретные причины неполадки на ЖК-экране.

	[image: image7.jpg]


предупреждение
	Предупреждает об опасных режимах эксплуатации генератора. Показывает конкретные причины опасности на ЖК-экране.

	[image: image8.jpg]QzERH )




дистанционный запуск
	Указывает, что генератор находится в режиме дистанционного запуска. Контролирует входное напряжение сети.


3.6.2  Соединения
	Номер соединения
	Функции

	Электропитание (напряжение постоянное: 8-36V, номинальный ток <300мA）

	1
	соединение с “+” аккумулятора 

	2
	соединение с “-” аккумулятора

	Аналоговый  ввод (входное напряжение в пределах 0-5.0V постоянного тока）

	3
	AGND (аналоговый) соединен с “-” аккумулятора

	4
	Датчик температуры масла или уровня масла

	5
	Датчик давления масла №1

	6
	Датчик температуры теплоносителя №1

	7
	Датчик давления масла №2

	8
	Датчик температуры теплоносителя №2

	9
	Датчик самоустановки

	Входное напряжение 
（0-300V переменного тока）

	10
	Напряжение входное - фаза R

	11
	Напряжение входное - фаза S

	12
	Напряжение входное - фаза T

	13
	Нулевой провод - N

	Выходной трёхфазный ток
(0-5A переменного тока)

	14、15
	нагрузочный электрический ток фазы A

	16、17
	нагрузочный электрический ток фазы B

	18、19
	нагрузочный электрический ток фазы C

	Входное трёхфазное напряжение
（0-300V переменного тока）

	20
	Напряжение фазы U

	21
	Напряжение фазы V

	22
	Напряжение фазы W

	23
	Нулевой электропровод N

	Выход переключателя (реле, 10A/250VAC/30VDC) 

	24
	Включение переключателя нагрузки генератора

	25
	

	26
	Включение переключателя

	27
	

	
	Электронное регулирование скорости

	28
	Режим холостого хода (нормально закрытый)

	29
	Режим холостого хода (нормально открытый)

	30
	Разомкнут

	31
	Холостой ход

	32
	Предварительная подача топлива

	33
	Общий вывод 2

	34
	неполадка

	35
	Подача топлива

	36
	Общий выход 1 (контакты запуска подачи топлива)


	37
	запуск

	Вход переключателя

	
	Электронное регулирование скорости

	38
	Розомкнут

	39
	Розомкнут

	40
	Высокая температура масла или низкий уровень масла

	41
	Низкое давление масла

	42
	Высокая температура теплоносителя

	43
	Дистанционный сброс

	44
	Дистанционный запуск

	45
	Аварийная остановка

	46
	Ввод сигнала скорости оборотов

GND,внутри соединён с “-” аккумулятора

	47
	


 3.6.3 Установка параметров
Все параметры могут быть считаны через коммуникационный порт. Все параметры вызываются кнопками панели дисплея, кроме данных на датчиках температуры теплоносителя, давления масла, температуры масла/маслоуровня. 
Примечание：через 3 минуты, если не нажимается никакая кнопка, генератор выйдет из 
режима установки параметров. Это сделано для того чтобы случайно не изменить установленные параметры.

1. инструкция установки параметров

	[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


Нажмите кнопку установление
	Установка параметров

Режим входа         Установление высшего и нижнего предела предупреждения

Режим выхода        Калибровка измерительных данных
Определение неполадки    Установление времени задержки
Установление системных параметров
Установление даты и времени               

	Нажмите кнопку＋или－
	Выбор параметра, который нужно посмотреть и установить (во время выбора пункт показан напротив )

	Нажмите кнопку установление
	Вход в следующее меню 

	Нажмте кнопку  выйти
	Выход из режима установления параметра


	[image: image30.jpg]


Режим входа
	Режим входа контроллера
Дистанционный сброс: 0      Дистанционный запуск: 0  
Аварийная остановка: 0  Высокая температура теплоносителя: 0

Верхний предел: 0                   Предел снижения: 0    

Низкое давление масла: 0    Высокая температура масла/низкий 

уровень топлива: 0
примечание: для выхода можно нажать любую кнопку в меню.

	[image: image31.jpg]


Режим выхода
	Режим выхода контроллера
Запуск: 0       Топливо: 0           Неполадка: 0
Подача топлива: 0 Входное электричество: 0 Генератор: 0    Ускорение: 0    Торможение: 0
примечание: для выхода можно нажать любую кнопку в меню.

	[image: image32.jpg]TR o2

1003

6t 1008



Запись неполадок
	Записываемый параметр
01/04 (номер неполадки/порядковый номер)
неудачно запускает генератор!! (причина неполадки)
08-06-03/11:26:38 (время неполадки)

Примечание:Нажмёте ＋,－ чтобы посмотреть предыдущую, следующую неполадку; для выхода нажмите установление или выйти

	[image: image33.png]


Установление даты и времени
	Нажмите кнопки ＋、－ чтобы изменить показания. Нажмите кнопку выйти и расположение показаний сдвигается влево. Для того, чтобы вернуться к началу - ещё раз нажмите кнопку выйти. Нажмите кнопку установление, показания двигаются направо. Нажмите кнопку установление, чтобы вернуться в предыдущее меню. Дата и время будут установлены.

	Установление верхнего и нижнего пределов диапазона
предупреждения
[image: image34.jpg]



	Высший предел напряжения: 0250                       Нижний предел напряжения: 0200                       Высший предел водяной температуры: 0096               Нижний предел аккумулятора: 0105                           Высший предел скорости оборотов: 1650                  Нижний предел давления масла: 0050                     Высший предел частоты: 0530                           Нижний предел частоты: 0470                           Высший предел ускорения: 1550                  
Нижний предел торможения: 0800                 
Высший предел электротока: 0450                      Высший предел температуры масла/ уровня масла: 0100 

Нажмите кнопки ＋、－,чтобы выбрать необходимый параметр. Нажмите кнопку выйти ,чтобы вернуться в прошлое меню. Нажмите кнопку установление чтобы пойти в режим установки выбранного параметра (под параметрическими данными появится подчёркивание. Это значит,что эти парамеры можно изменять). Нажмите кнопки ＋、－ чтобы изменить данные показаний. Нажмите кнопку выйти, расположение показания  двигается налево. Нажмите кнопку установление, расположение показания двигается направо. Нажмите кнопку установление чтобы вернуться в прошлое меню. Изменение параметров будет сохранено.

	Калибровка измерительных данных

	Ввести код：8421（первоначальный код – установлен на заводе）

Электроток фазы A：0000  

Электроток фазы B：0000

Электроток фазы C：0000  

Напряжение фазы A：0000

Напряжение фазы B：0000

Напряжение фазы C：0000

Напряжение батареи：0120
Температура теплоносителя ----

Давление масла----

Температура масла/уровня топлива----           

примечание: величины значений температуры теплоносителя, давления масла, температуры масла/уровня масла корректируется по результатам измерений.
Метод удостоверения кода ввода
Нажмите кнопки ＋、－ чтобы изменить данные предыдущего показания. Нажмите кнопку выйти, расположение предыдущего показания двигается налево. Если необходимо нажмите кнопку выйти, чтобы вернуться в прошлое меню.Нажмите кнопку установление, расположение предыдущего показания  двигается направо. Введите код и нажмите кнопку установление.Если код правильный, то можно войти в следующее меню. 
  В соответствии с величиной погрешности между измерительными данными и практическими данными контроллера абонент решит, нужна калибровка или нет. На заводе уже сделали калибровку для контроллера, но полностью устранить погрешность невозможно. Если реальная погрешность не велика, то лучше не проводит калибровку, особенно для трёхфазного электротока. Если погрешность большая, то необходимо снова проводить калибровку.
Калибровка параметров осуществляется аналогично описанному выше изменению величины параметров.

Особенности калибровки трёхфазного напряжения. Трёхфазный ток и напряжение, в режиме калибровки, нужно изменить  до необходимого значения (для тока два знака после запятой, для напряжения один знак после запятой). Калибровка  температуры теплоносителя, давления масла, температуры масла/уровня масла отличается от других параметров. Контроллер МINCO820B поставит три установочных параметра: темпаратура теплоносителя, давление масла, температура масла/уровень масла. Что касается измерительной погрешности значений температуры теплоносителя, давления масла, температуры масла/уровня масла, то контроллер МINCO820B поставит диапазон ±10％. Корректировка значений датчика  температуры теплоносителя, давления масла, температуры масла/уровня имеет положительный коэффициент, если величина показания датчика увеличивается с увеличением ввода, или отрицательный коэффициент, если показания датчика уменьшаются с уменьшением ввода. Установочный коэффициент зависит от  практических условий.

	[image: image35.jpg]


Установка времени задержки


	Ввод кода ：8421（первоначальный код）

Остановка для охлаждения                 задержка     020

Повторный старт                         задержка     005

Превышение скорости                    задержка     002
Интервал запуска                         задержка     015

Превышение напряжения                  задержка     003

Высокая температура теплоносителя         задержка     005

Время блокировки                        задержка     020                        

Прогрев                                 задержка     010

Высокая температура масла                задержка     005

Предварительная подача топлива            задержка     005

Запуск холостого хода                     задержка     010

Остановка холостого хода                  задержка     015

Запуск генератора                         задержка     025

Перегрузка                              задержка     003

Низкое давление масла                    задержка     003

Время запуска                            задержка     008

Превышение частоты                      задержка     003

Время изменения параметра                задержка     020
Высокая температура масла/     

Низкий уровень топлива                   задержка     005

Снижение скорости                       задержка     020

Низкие обороты                          задержка     030    
Низкое напряжение аккумулятора           задержка     020

Нажмите кнопки ＋、－,чтобы выбрать необходимый параметр. Нажмите кнопку выйти ,чтобы вернуться в прошлое меню. Нажмите кнопку установление чтобы войти в режим установки значения выбранного параметра (под данными появится подчёркивание). Это значит, что эти парамеры можно изменять. В режиме установки параметров, нажатием кнопки ＋、－ можно изменять значения показаний. Нажмите кнопку выйти, расположение  показаний  двигается налево. Нажмите кнопку установление, расположение показания  двигается направо. После корректировки параметров ещё раз нажмите кнопку установление, чтобы вернуться в предыдущее меню. Изменение  параметров будет сохранено. Время задержки не должно превышать 255 секунд. Если установленные данные превышают 255, то система сохранит значение 255 с.

	Установка системных параметров
[image: image36.jpg]




	Ввести код：8421（первоначальный код）

Тип топлива: 1

Скорость оборотов: 0400    
Давление масла: 003             

Охлаждение: 0                

Коэффициент нагрузки: 0 
Фазность: 0

Тип подсветки дисплея: 1

Режим работы дисплея: 0

Коэффициент тока (СТ): 500
Адрес: 120

Код: 8421

Язык С/Е: 1

Температура масла: 0

Предельная температура масла: 1

Число запусков: 003

Разрядка аккумулятора: 1

нажмите кнопки ＋、－,чтобы выбрать необходимый параметр. Нажмите кнопку выйти ,чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите кнопку установление и войдите в режим установки значения выбранного параметра, изменяемые параметры будут подчеркнуты. Нажмите кнопки ＋、－ чтобы изменить данные показаний. Нажмите кнопку выйти,  показания двигаются налево. Если нажать кнопку выйти, вернётесь в предыдущее меню, параметры не будут изменены, если нажать кнопку установление, показания  будут сохранены, вы вернетесь в предыдущее меню. 


②Объяснение системных параметров

	Скорость вращения  при запуске
	При запуске генератора, если скорость вращения двигателя больше скорости запуска генератора, то запуск возможен (обычно скорость вращения при запуске = 1/3 скорости вращения в рабочем режиме).

	Коэффициент тока
	Отношение тока установлено равным 5. Например, если коэффициент тока установен 500, на самом деле это = 500: 5.

	Измение кода
	Заводской код: 8421, абонент сам может изменит свой код.

	Адрес оборудования
	Может пригодиться для контроля параметров через интернет при подключении к сети

	Время запуска
	Во время запуска генератора, если время продолжительного неудачного запуска больше данного параметра, это вызывает дефект неудачного запуска.

	Передаточное число
	Устанавливает метод измерения скорости вращения с помощью  датчика скорости.


	Установка измерения
	Устанавливает измеряемые параметры:
0: не измеряет температуру 2 и давление масла 2  
1: температура охлаждения 2
2: давление масла 2   
3: температура охлаждения 2 и давление масла 2

	Метод измерения скорости вращения
	0: от частоты питания генератора  
1: от датчика скорости

	Метод выбора нагрузки
	0: постоянный
1: импульсный (отключение через 2 сек)

	Выбор датчика температуры воды
	0: переключатель температуры воды 
1: датчик температуры теплоносителя

	Выбор датчика давления масла
	0: переключатель давления масла 
1: датчик давления масла

	Температура/уровень масла

Выбор типа датчика
	0: переключатель температуры/уровня масла

1: датчик температуры/уровня масла

	Температура/уровень масла.
	0: опасность и остановка генератора 
1: опасность

	Низкое напряжение аккумулятора
	0: опасность и остановка генератора 
1: опасность

	Выбор параметра температуры/уровень масла
	0: определение уровня масла  
1: определение температуры масла



	Метод измерения напряжения
	0: фазное напряжение 
1: линейное напряжение

	Режим работы дисплея
	0: ручной 
1: автоматический


	Выбор языка
	0: китайский  
1: английский

Быстрый доступ: обесточить модуль, нажать кнопки “+”, “-”. Язык изменится

	Подсветка LCD
	0: автоматическая 

1: постоянная подсветка 


3. Пояснение времени задержек

	Время задержки «Автоматическая остановка» генератора
	Когда контролер находится в положении “автоматический режим”, и генератор работает, то после появления напряжения во внешней сети, генератор выключится после некоторого времени задержки.

	Время задержки «Автоматический запуск» генератора
	Когда контролер находится в положении “автоматический режим”, и генератор не работает, то после сбоя напряжения во внешней сети, генератор запустится после некоторого времени задержки.

	Отсутствие запуска генератора в  течении интервала времени вращения стартера
	Ecли в течении заданного интервала времени вращения стартера генератор не завёлся, то для уверенного запуска необходимо повторить попытку увеличив время задержки на «1».

	Задержка времени «расцепление бендикса стартера и коленвала генератора»
	В момент запуска генератора включается задержка времени на расцепление бендика стартера и коленвала двигателя до момента устойчивого превышения оборотов коленвала двигателя над оборотами стартера. 

	Задержка времени контрольного байпаса
	После удачного запуска генератора, происходит задержка времени контрольного байпаса, для того чтобы успели погаснуть на мониторе контрольные сигналы  “ низкое давление масла ”,“ высокая температура воды”и т.д..

	Задержка времени подачи топлива 
	Перед тем, как генератор начнет работать, включается задержка подачи топлива, и на это время реле подачи топлива блокирует подачу топлива. Как только время задержки истекло, реле подачи топлива срабатывает на подачу топлива и двигатель запускается.

	Задержка времени запуска холостого хода
	После того как генератор успешно запустился, включается задержка времени работы на холостом ходу, до тех пор, пока реле холостого хода не подключит нагрузку.

	Задержка времени остановки холостого хода
	После остановки двигателя, срабатывает задержка времени остановки холостого хода, до тех пор пока не сработает реле холостого хода. 

	Задержка времени «ACC»
	После того как генератор был удачно запущен, и холостой ход закончился, срабатывает задержка повышения скорости (АСС). Пока задержка не закончилась реле АСС закрыто, и контрольный сигнал «ACC ошибка» не гаснет. 

	Задержка времени «низкое давления масла»
	Если во время работы генератора резко падает давление масла, то включается задержка времени. Если за время задержки давление масла восстановилось до нормального уровня, то задержка выключается, если давление слишком низкое, то загорается сигнал опасности «низкое давление масла». 


	Задержка времени «высокая температура воды»
	Эта задержка времени аналогична задержке «низкое давление масла» - опасность. 

	Задержка «превышение скорости оборотов двигателя»
	Когда обороты двигателя превышают предельно допустимые, то включается задержка времени. Если за время задержки обороты восстановились до нормы, то задержка выключается, если обороты превышают допустимые, то загорается сигнал опасности «высокие обороты двигателя»

	Задержка времени «высокая температура масла/низкий уровень топлива»
	Аналогично задержке «низкое давление масла»

	Задержка времени «потеря сигнала скорости вращения коленвала»
	Если в период запуска или работы генератора теряется сигнал скорости вращения двигателя, то включается задержка «потеря сигнала скорости вращения коленвала». Если за время задержки сигнал не восстановится, то загорится сигнал опасности «потеря скорости».

	Задержка времени «низкий уровень зарядки аккумулятора»
	Аналогично задержке «низкое давление масла».

	Задержка времени «переход на внешнюю сеть»
	Если во время работы генератора под нагрузкой появляется напряжение внешней сети, то включается задержка времени перевода потребителей на работу от внешней сети, превышающая время установления нормального напряжения сети и срабатывания реле нагрузки.

	Задержка времени «превышение нагрузки»
	Аналогично задержке «низкое давление масла».

	Задержка времени «превышение напряжения»
	Аналогично задержке «низкое давление масла».

	Задержка времени «превышение частоты»
	Аналогично задержке «низкое давление масла».

	Задержка времени «переход на работу от генератора»
	Для увеличения надежности запуска генератора включается задержка времени, превышающая время выхода генератора на номинальный режим нагрузки, что позволяет уменьшить износ генератора.

	Задержка времени «остановка двигателя»
	Когда генератор останавливается, то включается задержка времени. В этот момент реле торможения замыкается, и если за время задержки  обороты двигателя не достигли нуля, то горит сигнал «неисправность торможения»


[image: image37.jpg]Da@e @c *o
MAINS INPUT
SuUSs VAW SN
POWER OUTPUT



3.7 Переменный вход

Генератор автоматически контролирует входное напряжение-одну фазу 220В или три фазы 380В. 

3.8 Переменный выход
При работающем генераторе можно выводить одну фазу 220В или три фазы 380В. 
[image: image38.jpg]


4.  Предпусковая проверка 

Внимание!:

Каждый раз необходимо проверить генератор перед запуском.

[image: image39.jpg]


   Внимание!
В процессе работы генератора, двигатель и выхлопная труба становятся горячие. Для проверки и ремонта, если двигатель и выхлопная труба не охлаждаюся, запрещен любой контакт тела или одежда с двигателем и выхлопной трубой.

4.1 Топливо

[image: image40.jpg]


●определить топливо, и по типу топлива, проведите разные подготовительные  работы. 
●если топливо бензин, нужно проверить количество бензина, установить токораспределитель на зеленую метку ( см.левую картинку)затянуть болт, и переходный выключатель установить в положение “petrol”.

● если используется природный газ то, нужно проверить, есть ли утечка газа, токораспределитель установить на чёрную метку(см.левую картинку)(N) ,закрутить болт,  переходный выключатель установить в положение “gas”. 

[image: image41.jpg]


 
[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]


●если используется сниженный газ то, необходимо проверить все газовые соединения к генератору(генератор﹤-магнтный клапан﹤-газовый редуктор﹤-источник газа),  проверить входный выключатель, установить токораспределитель накрасную метку(см. левую картинку)(L), закрутить болт, переходный выключатель установить в положение “gas”.
[image: image44.jpg]


● если используется метан то, необходимо проверить все газовые соединения к генератору(генератор﹤-магнтный клапан﹤-газовый редуктор﹤-источник газа),   установить  адаптер метана на входе карбюрватора, убрать воздушный фильтр, потом установить адаптер метана в воздушный фильтр,  установить воздушный фильтр,  завинтить болт,  токораспределитель установить на чёрную метку(N) и переходный выключатель в положение“gas”.

[image: image45.jpg]


    ▲Внимание!
[image: image46.jpg]


●выхлопные газы вырабатываемые генератором очень ядовитые. Перед работой обратить внимание на “пункты безопасности”.

● проверить утечку топлива в соединениях.

● если есть утечка в газовой трубе, и концетрация достигнет критического уровня возможен взрыв. Нужно незамедлительно    выключить главный выключатель входной трубы, и заново  проверить герметизацию.
●если есть утечка бензина, нужно незамедлительно проверить сопряжение и герметизировать магистраль.

●перед запуском двигателя, необходимо очищать поверхность генератора, чтобы избежать пожара.
4.2 Моторное масло

[image: image47.jpg]


Внимание!
В новом генераторе масло не залито. Перед запуском необходимо влить рекомендуемое моторное масло, и проверить уровень масла для избежания поломки двигателя.
1 Маслозаливная крышка 
2 [image: image48.jpg]


Маслянная рейка (щуп) 
3 Нижний уровень масла   
4 Верхний уровень масла       
[image: image49.jpg]CP

p—



Проверить уровень масла：
             1、Перед включением двигателя или после остановки через 5минту,                    проверьте уровень масла.
             2、Вынуть маслянную рейку, прочистить и вновь установить.
             3、Ещё раз вынуть маслянную рейку, проверить уровень масла.
[image: image50.png]


             4、Уровень масла двигателя должен находиться между верхним и                нижним  делениями щупа, если нужно - добавьте масло.
             5、После заливки масла, подождите 5 минут, потом   ещё раз проверьте уровень масла.
Рекомендуемое смазочное масло: SAE 15W40 масло полусинтетическое.
Общая ёмкость генератора: ～5 литров
4.3 Охлаждающае жидкость.
Внимание!
[image: image51.jpg]


В новый генератор завод не заливает охлаждающую жидкость. После установки генератора, необходимо залить рекомендуемую охлаждающую жидкость в радиатор и водяную трубу:

●                    ●  снять крышку ① сверху радиатора;

●  залить охлаждающую жидкость в заправочную горловину радиатора;

● проверить уровень жидкости через заправочную горловину радиатора. 

● проверить на утечку охлаждающей жидкости. Когда охлаждающей жидкости не достаточно, имеется риск поломки двигателя.
[image: image52.jpg]I




              ▲ Внимание! 
              нельзя снимать крышку радиатора на горячем двигателе.

Рекомендуемая пропорция охлаждающей жидкости смеси антифриза и воды:                               1:1.

[image: image53.jpg]


4.4  Аккумулятор
1. Перед использованием  аккумулятора, необходимо измерить напряжение аккумулятора. Если напряжение ≧12.6 V  аккумулятор можно использовать, если напряжение﹤12.6 V необходимо зарядить.

2. “+”“-”аккумулятора соедините с красным проводом , минус с чёрным проводом двигателя, переполюсовка недопустима и может вызвать порчу деталей двигателя.

3. Генератор автоматически контролирует заряд аккумулятора.

Внимание!:
[image: image54.jpg]


             1. Данный аккумулятор герметический, неразборный.
2. Аккумулятор во время работы нельзя наклонять и переворачивать.

3. Если  генератор долго не используется то, аккумулятор должен заряжаться каждые три месяца.

4. Аккумулятор должен находиться далеко от источника тепла и явного пламени, во время зарядки, необходимо обеспечить вентиляцию в целях избежания взрыва.

5. Если клемма аккумулятора сломана, его нельзя продолжать использовать.

Рекомендуемый аккумулятор: 12V∕45Ah.

[image: image55.jpg]



▲Внимание!:

В процессе заряда запрещено курить. Замыкание клем аккумулятора может вызвать искру, которая может зажечь газ из аккумулятора.
Электролит аккумулятора ядовитый и опасный, и легко вызывает пожар. Так как в нём содержиться серная кислота, то необходимо обеспечить защиту  кожи, глаз и одежды.

Метод дезинфекции.
Если электролит попал в организм необходимо выпить как можно больше воды или молока, потом выпить смесь окиси марганца и растительного масла. Сразу обратитесь в больницу .

Глаза: мыть водой 15 минут и сразу  обратится в больницу. Аккумулятор производит взрывоопасный газ. В закрытом помещении если заряжаете или используете аккумулятор, необходимо обеспечить вентилирование. Если нужно вблизи проводить работы рядом с аккумуляторм, ноеобходим принять меры для защиты глаз. Нельзя допускать детей к аккумулятору.

4.5 Заземляющий провод (заземление)
Необходимо правильно подсоединить заземление данного электроагрегата.
5 Запуск
Внимание!
В этот генератор не залито моторное масло и охлаждающая жидкость. После установки необходимо залить рекомендуемое масло и охлаждающую жидкость. Перед использованием нужно проверить ещё раз уровень масла и жидкости для избежания поломки двигателя.

5.1 Запуск и электроснабжение генератора

По типу топлива выбрать регулировку токораспределителя; установить положение переключателя типа топлива; включить питание:

              1. Включить кнопку остановки.

              2. Включить выключатель питания и топлива

①нажать кнопку “автоматически” на панели контролера, генератор автоматичеки  запустится и будет вырабатывать электричество.

              ②нажать кнопку “ручной запуск” на панеле контролера и запустить генератор вручную .

Если после запуска генератор нормально работает, можно включить автоматический выключатель и снабжать нагрузку электричеством.
5.2 Электроснабжение в условиях наличия сети

① в ситуации питания от сети с вводом электричества, нажать кнопку “автоматически” на панеле контролера, на выходе генератора будет напряжение сети; если входное напряжение прекратится,   двигатель автоматически запустится, и через 20с  начнет снабжать нагрузку электричеством.

②в ситуации питания от сети с вводом электричества, нажать кнопку “ручной запуск” на панели контролера, генератор  запустить вручную и снабжать нагрузку электричеством.

5.3  Электроснабжение если топливо-бензин.
Если топливо бензин, установите выключатель топлива вниз, включите общий выключатель, вытяните дросель воздушной заслонки(то есть закройте воздушную заслонку); после запуска генератора, установите дросель воздушной заслонки в прежнее положение.

Внимание!
● если двигатель не запускается, нажмите выключатель остановки, (через несколько секунд), вращая выключатель остановки по часовой стрелке на 90 градусов, и попробуйте ещё раз. Если опять не удалось запустить, нужно провести подробную проверку функционирования генератора.

● после запуска, если в процессе пуска, указатель дефектов показал – красный свет, генератор остановится, необходимо найти причину, устранить дефект и вновь запустить. Если при этом указатель дефектов не светится, значит генератор работает нормально.

5.4  Электроснабжение в условиях отсутсвия сети

           Обычно выключатель остановки генератора находится в нажатом положении, выключатель питания в закрытом положении. Когда нужно подать напряжение, вращайте, красный выключатель остановки на  90° по часовой стрелке, выключатель питания установить в открытое положении, нажать кнопку “автоматически” на панеле контролера, затем двигатель автоматически запустится и спустя  20с  начнется снабжение электроэнергией.

Внимание!!
Определить общую нагрузку в диапазоне соответствующего номинального вывода генератора. Перегрузкой можно генератор испортить.
5.5  Связь жгуга
Ввод

Ввод соединить с единичной фазой 220В или трёхфазным напряжением 380В питания от сети, клемма и жгут должны иметь хорошие контакты. 

Вывод

Вывод обеспечивает питание одной фазы (220В) или трёхфазной (380В) нагрузки, жгут вывода и клеммы должны иметь хороший контакт.

.

Внимание!:

.Нельзя отсоединять подключенный кабель в положении электроснабжения генератора.

.Запрещается параллельная работа генератора и электрической сети.
5.6 Остановка генератора

①в условиях питания от сети

Когда питание от сети востановится, двигатель автоматически остановится, генератор автоматически переключится на электроснабжение от сети.

②в условиях отсутствия сети

Нужно выключить генератор вручную, прежде всего отключить все электрозагрузки, затем выключить все выключатели..

Внимание!:

В условиях отсутсвия сети нужно сначала отключиьть все потребители, а затем только останавливать генератор. 

6. Проверка генератора.
В процессе эксплуатации, должны проводиться следующие проверки:  

6.1 Радиатор (охлаждающая жидкость)

▲Внимание!
Для избежания ранений:

Нельзя снимать крышку радиатора пока не остынет двигатель. 

Объекты проверки:

① проверить следы утечек воды..

② проверить герметичность радиатора.

③проверить наличие грязи или пыли между пластинами радиатора.

④ проверить отсутствие пробок в соединительных трубках радиатора.

6.2 Транспарант дефектов
Это предупреждающая лампа красного цвета, которая сообщает оператору то, что двигатель уже прекратил работу, и можно начать проверять дефекты.

6.3 Цвет выхлопа

Когда двигатель работает в нормальном штатном режиме:

● выхлоп двигателя бесцветный.

● Если выхлоп двигателя имеет черный цвет, то необходимо, остановить генератор и выяснить причину.

6.4 Разрешение особых ситуаций

●Немедленно выключите двигатель, если внезапно меняется скорость  вращения двигателя.
● внезапно появляется шум.

● выхлоп становится чёрным.

● горит красным цветом транспарант дефектов.

7. Регулярная проверка и техническое обслуживание генератора
7.1 Таблица регулярной проверки и технического обслуживания
	объект
	содержание
	Перед использованием (каждый день)
	Каждые 200 часов работы 
	Каждые 500 часов работы
	Каждые 800часов работы
	Каждые 1500 часов работы

	Моторное масло
	Проверить уровень масла
	●
	
	
	
	

	
	Заменить масло
	
	●
	
	●
	

	Фильтр моторного масла
	заменить
	
	
	●
	
	

	Воздушный фильтр
	очистить
	
	●
	●
	 
	

	
	Заменить 
	
	
	
	●
	

	Фильтр топлива
	Очистить 
	
	●
	●
	
	

	
	заменить
	
	
	●
	
	

	поршень
	заменить
	
	
	● если необходимо
	
	

	Графитовые щётки
	Проверить или отрегулировать
	
	
	● если необходимо
	
	

	Система охлаждения
	Проверить уровень охлаждающей жидкости
	●○
	
	
	
	

	
	Очистить пластины радиатора
	
	
	●○
	
	

	
	Проверить вентилятор
	
	
	●○
	
	

	
	Проверить герметичность трубопроводов радиатора
	
	○
	●○（если нужно и заменить
	
	

	
	Заменить охлаждающую жидкость
	
	
	
	●○
	

	клапана
	Проверить и отрегулировать
	
	
	●○
	
	

	Маслопровод
	Проверить трещины и герметичность
	
	○
	
	●（необходимо заменить）
	

	Газовый баллон\бензобак
	Проверить и удалить осадки
	
	
	●○○
	
	

	Выпускная система
	Проверить герметичность, если нужно, вновь заваривать или заменить прокладку
	
	●○○
	●○○
	
	

	Крепежные изделия
	Протянуть крепеж и завинтить
	
	●○
	●○
	
	

	Ремень водяного насоса
	Натянуть 
	
	
	●
	
	

	
	заменить
	
	
	
	
	●（если нужно и заменить）

	Ремень ГРМ
	Зависит от степени износа
	Заменять через каждые 5000 часов


7.2 смазочное масло

Замена моторного масла

1 запустить двигатель на 5-10 минут, затем остановить его

2 Поставить емкость для масла открутить пробку и выпустить все масло
3 Проверить пробку и шайбу, если нужно вовремя заменить
4 Вновь установить пробку и шайбу, обратить Внимание! на отсутвие утечки
5 Залить новое масло до верхнего уровня рейки масла.

Рекомендуемое масло:  SAE 15W40 полусинтетическое.
Общая ёмкость генератора: ～5 литров
Внимание!!
                Нельзя смешивать разные типы масла..

7.3 Фильтр масла

① снять фильтр с помощью ключа фильтра

② намазать тонким слоем масла поверхность шайбы для фильтра.

4.                затянуть новый  фильтр по направлению стрелки А.
Внимание!:

● закручивать фильтр только от руки (ключ не использовать
④запустить двигатель на несколько минут. Проверить отсутствие утечки масла. Проверить уровень масла в блок-картере, и добавить масло в случае необходимости.

7.4 воздушный фильтр
Внимание!
Запрещается мыть маслом фильтрующий элемент..

1 снять фильтрующий элемент.
2 Для очистки фильтра от пыли продуть фильтр сжатым воздухом. Давление сжатого воздуха около 686 kPa（7kg/cм2 ，99psi）.
3 если фильтрующий элемент, разрушен, то заменить его.
.
Внимание!:

Грязный фильтр сначала очистить ветошью.
Внимание!
.. Эксплуатация двигателя без воздушного фильтра запрещается..

7.5 Фильтр топлива

             Заменить после 500 часов эксплуатации..
7.6 Замена охлаждающей жидкости
▲ Внимание!!

               Когда двигатель и радиатор ещё горячие, нельзя снимать крышку радиатора, иначе кипящая вода и пар могут вызвать серьёзный ожог. После охлаждения двигателя положить толстое полотенце на радиатор, затем повернуть крышку против движения часовой стрелки и медленно выпустить остаточное давление. Подготовить две ёмкости, поставить их внизу от выхода.
1. Снять крышку радиатора.
2. Открыть выпускной клапан и пробку трубы охлаждения, как показано на схеме.
3. Выпустить охлаждающую жидкость и промыть систему чистой водой.
4. Закрыть выпускной клапан трубы охлаждения и установить пробку.
5. Залить рекомендуемую охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бак.
6. Запустить двигатель и добавить охлаждающую жидкость в радиатор до полного уровня, затем выключить двигатель.
7. Добавить охлаждающую жидкость в расширительный бак до отметки «Полный» (“FULL”).
8. Установить крышку радиатора и расширительного бака. Обратить внимание на проверку: охлаждающая система не должна иметь утечку.
Внимание!!
                 Используйте только дистиллированную или мягкую воду.

                 Рекомендуемое охлаждающее вещество: антифриз на основе этиленгликоля с небольшой добавкой дистиллированной воды. 
 Проверка подводящей трубы радиатора:

1. Проверить подводящую трубу радиатора на наличие трещин и утечки.
2. Если труба имеет течь, то замените ее

3. Продуйте сжатым воздухом

7.7 ремень водяного насоса

▲ Внимание!!
Перед проверкой ремня водяного насоса, нужно остановить двигатель.

Проверка натяжения ремня:

 

	Прогиб ремня должен состовлять 7-9 мм при усилии прогиба – 10 кг


Регулирование натяжения ремня водяного насоса:

1. Выключить генератор.
2. Умеренно (~10 кг) нажать на ремень большим                      пальцем руки посередине между роликом и шкивом.
3. Если прогиб ремня больше 9 мм, то ремень натянуть.
4. Если ремень изношен – то заменить его.

8. Техническое ослуживание генераторадо и после длительного хранения
8.1 Длительное хранение генератора
Если генератор эксплуатировался несколько месяцев, то нужно очистить все детали от грязи, а затем:

1. Слить охлаждающую жидкость из системы радиатора.

2. Слить все грязные масла, залить в каждый цилиндр 20-30 г чистого обезвоженного масла, прокрутить коленчатый вал двигателя 15-20 раз, установить обратно свечи зажигания. 
3. Проверить весь крепеж генератора, при необходимости гайки подтянуть. Слить остатки топлива.
4. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять его с генератора. При хранении аккумулятора заряжать его каждые три месяца.
5. Хранить генератор в сухом и чистом месте.

6. Каждые три месяца без нагрузки включать генератор на 5 минут для удаления из него конденсата и пыли.
7. Хранить генератор в хорошо вентилируемом месте, защищенном от солнца и атмосферных осадков, вдали от горючих и химически активных веществ.

Для запуска генератора после длительного хранения необходимо:

1. Очистить генератор от пыли чистой ветошью.

2. Смазать маслом все трущиеся части генератора.

3. По необходимости добавить охлаждающую жидкость и масло в двигатель.

4. Согласно спецификации добавить масла и жидкости.

5. Натянуть ремень водяного насоса двигателя.

6. Проверить работоспособность каждой детали.

7. Провести визуальный осмотр и при необходимости протянуть крепежные изделия.
8.2 Транспорт

Грузить вертикально
▲Внимание!
  Для предотвращения травмирования персонала:

использовать крюки и стальные троссы, прочность которых выдерживает вес генератора.

Генератор поднимать вертикально с помощью четырех строп. Не переворачивать.
9. Систематические неисправности и методы их устранения

9.1 Систематические неисправности двигателя и методы их устранения 

	Неисправность
	Причины неисправности
	Устранение неисправностей

	Трудно запустить или нельзя запустить
	Закрыт газовый клапан
	Включите газовый клапан(ON)

	
	Нажата красная кнопка (выключатель) аварийной остановки 
	Поверните кнопку (выключатель) аварийной остановки на 90о по часовой стрелке до упора 

	
	Не закрыта воздушная  заслонка (для жидкого топлива)
	Закройте воздушную заслонку

	
	Уровень смазочного масла слишком низкий или высокий
	Проверить уровень масла

	
	Засорен трубопровод подачи газа
	Очистить трубопровод подачи газа

	
	Клемма аккумулятора не затянута
	Затянуть клемму аккумулятора

	
	Напряжение аккумулятора слишком низкое или он неисправен
	Проверить и затянуть или заменить аккумулятор

	
	Сгорел стартер
	Отремонтировать или заменить стартер

	
	Нагар и грязь на свече зажигания 
	Очистить свечу зажигания

	
	Зазор свечи не соответствует номиналу
	Отрегулировать зазор свечи до 0.7-0.9 мм

	
	Пробой центрального изолятора или замыкание электрода свечи
	Заменить свечу

	
	Сгорела катушка зажигания
	Заменить катушку зажигания

	
	Сгорел трамблер
	Отремонтировать или заменить трамблер

	
	Забит карбюратор
	Очистить или заменить карбюратор

	
	Забит фильтр топлива
	Заменить фильтр топлива

	
	Забит воздушный фильтр
	Очистить воздушный фильтр

	
	Электромагнитный клапан неисправен
	Отремонтировать или заменить электромагнитный клапан

	
	Дефект газового сместителя
	Очистить или заменить газовый сместитель

	Выходная мощность недостаточная
	Утечка газа из под прокладки головки цилиндра
	Заменить прокладку

	
	Износ или разрушение распределительного ремня
	Заменить распределительный ремень

	
	Газопривод не герметичен
	Затянуть хомут газопровода

	
	Забиты фильтрующие элементы или выхлопная система 
	Очистить воздушный и топливный фильтры, выпускную систему

	
	Не стабильное выходное напряжение
	Заменить регулятор напряжения

	Генератор не выключается
	Дефект диодной цепи
	Заменить диод

	
	Не работает кнопка аварийной остановки
	Проверить или заменить

	Падение оборотов двигателя под нагрузкой
	Газовая труба засорена
	Проверить и очистить трубу

	
	Воздушный фильтр забит
	Очистить воздушный фильтр

	
	Неисправен редуктор
	Отремонтировать или отрегулировать газовый редуктор


9.2 Систематические неисправности алтернатора и методы их устранения
	Неисправность
	Причины неисправности
	Устранение неисправностей

	Выходное напряжение отсутствует
	Короткое замыкание цепи
	Проверить цепь

	
	Неисправно выходное сопротивление
	Проверка, замена

	Напряжение есть, ток отсутствует
	Не включили выключатель нагрузки
	Включить выключатель

	
	Плохой контакт включателя
	Проверить контакт

	Альтернатор перегревается
	Ремень водяного насоса плохо натянут или изношен
	Натянуть или заменить ремень водяного насоса

	
	Недостаточный объем охлаждающей жидкости или воздушная пробка в трубе
	Добавить охлаждающую жидкость, выпустить воздух

	
	Износ или отказ водяного насоса
	Отремонтировать или заменить водяной насос

	
	Недостаточный объем моторного масла
	Добавить моторное масло до уровня

	
	Фильтр моторного масла забит
	Заменить фильтр моторного масла

	
	Износ масляного насоса 
	Отремонтировать или заменить масляный насос 

	
	Утечка масла из двигателя
	Устранить утечку масла

	
	Износ подшипника ротора
	Заменить подшипник ротора

	
	Износ охлаждающего вентилятора альтернатора
	Заменить охлаждающий вентилятор

	
	Воздушная пробка или разрушение радиатора
	Выпустить воздух или заменить радиатор

	
	Короткое замыкание обмотки статора
	Заменить статор

	
	Замыкание ротора
	Заменить

	Выходная мощность алтернатора недостаточная
	Износ графитовых щеток
	Отремонтировать или заменить графитовые щетки


9.3 Неисправности жидко-кристаллического контролера LCD (пульт управления) и методы их устранения

	Неисправность
	Причины неисправности
	Устранение неиспраностей

	Отсутсвует ручной запуск
	Нажать кнопку запуск, если зелённая лампа не светится, то генератор не запустится
	Проверить дефект кнопки, и если дефекта нет, то LED испортился, тогда нужно его заменить (смотр. ниже)

	
	Нажать кнопку запуск, зелённая лампа светится, но двигатель не работает.
	Проверить датчик «давление масла» при нажатой кнопке, если показывает «0», то нужно проверить сам датчик. Если показывает «1», то это значит, что датчик нормальный. Нужно нажать кнопку «Старт» и измерить тестером выходное напряжение на разьеме «34». Если напряжение равно 24В, то проверить пусковое реле, и если оно в порядке, то проверить давление газа. Если давление в порядке, то возможно не работает сам модуль контролера 

	Отсутсвует автоматический запуск
	Модуль в положении автоматический запуск, его контрольная лампочка «автоматический запуск» не светится. Значит, генератор не запускается.
	Проверить «автоматический запуск» в режиме «нагрузка». Если на дисплее показывает «0» значит внешний таймер не работает. Если показывает «1», то модуль не исправен.

	
	Модуль в положении автоматический запуск, контрольная лампочка «автоматический запуск»  светится, но генератор не запускается.
	Проверить датчик давления масла и переключиться на ручной режим. Проверить внешнее подключение и напряжение аккумулятора.

	Треск стартера  во время запуска
	После запуска, стартер продолжает вращаться, появлется  стук бендикса.
	Заменить бендикс.

	Ток загрузки не правильно показывается
	Ввод параметра тока осуществлен не правильно
	Вновь установить параметр.


Внимание: если по вышесказанным методам нельзя устранить дефекты, то пожалуйста, свяжитесь с дилером.












PAGE  
30

